## П 1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
ООО "НРСК-СИБИРЬ" за 2023-2025 гг.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | [9 empty] | План 2024г. | [8 empty] | План 2025г.
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1. | Технические потери | млн. кВт.ч
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (а х б х в) | млн. кВт.ч |  |  | 0.444 |  | 0.444 |  |  | 0.477 |  | 0.477 |  |  | 0.49206 |  |  |  | 0.49206 |  | 0.98411 |  |  | 3.226 |  |  |  | 3.226 |  | 6.452
а | Норматив потерь | кВт/МВА |  |  | 47.0339 |  | 47.0339 |  |  | 1.1675 |  | 1.1675 |  |  | 4.8755 |  |  |  | 4.8755 |  | 1.785 |  |  | 2.6424 |  |  |  | 2.6424 |  | 1.5195
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  |  | 30.91 |  | 30.91 |  |  | 46.64 |  | 46.64 |  |  | 67.09 |  |  |  | 67.09 |  | 67.09 |  |  | 473.27 |  |  |  | 473.27 |  | 473.27
в | Продолжительность периода | час |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 4380 |  |  |  | 4380 |  | 8760 |  |  | 4380 |  |  |  | 4380 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4. | Потери в синхронных компенсаторах (СК) | млн. кВт.ч
1.4.1. | Потери в СК номинальной мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.3. | ...
1.5. | Потери электрической энергии на корону, всего | млн. кВт.ч
1.5.1. | Потери на корону в линиях напряжением ___ кВ (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | млн. кВт.ч в год/км
б | Протяженность линий | км
1.5.2. | ... | млн. кВт.ч
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  |  |  | 0.312 | 0.684 | 0.996 |  |  | 0.12685 | 1.3737 | 1.5005 |  |  | 0.6575 | 1.263 |  |  | 0.6575 | 1.263 | 3.841 |  |  | 7.1855 | 7.7605 |  |  | 7.1855 | 7.7605 | 29.892
1.6.1. | Нагрузочные потери в сети ВН, СН1, СН11 (а х б х в) |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.12685 |  | 0.12685 |  |  | 0.6575 |  |  |  | 0.6575 |  | 1.315 |  |  | 7.1855 |  |  |  | 7.1855 |  | 14.371
а | Норматив потерь | % |  |  | 31.7797 |  | 31.7797 |  |  | 14.6563 |  | 0.53669 |  |  | 6.5147 |  |  |  | 6.5147 |  | 2.3852 |  |  | 5.8857 |  |  |  | 5.8857 |  | 3.3845
б | Поправочный коэффициент |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
в | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 | млн. кВт.ч |  |  | 0.944 | 11.102 | 12.046 |  |  | 0.8655 | 22.7701 | 23.6355 |  |  | 10.0925 | 17.473 |  |  | 10.0925 | 17.473 | 55.131 |  |  | 122.0845 | 90.2205 |  |  | 122.0845 | 90.2205 | 424.61
1.6.2. | Нагрузочные потери в сети НН (а х б) | млн. кВт.ч |  |  |  | 0.683 | 0.683 |  |  |  | 1.3737 | 1.3737 |  |  |  | 1.263 |  |  |  | 1.263 | 2.526 |  |  |  | 7.7605 |  |  |  | 7.7605 | 15.521
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/км |  |  |  | 26.5997 | 26.5997 |  |  |  | 32.8132 | 32.8132 |  |  |  | 19.8576 |  |  |  | 19.8576 | 39.7151 |  |  |  | 16.3403 |  |  |  | 16.3403 | 32.6806
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км |  |  |  | 25.677 | 25.677 |  |  |  | 41.863 | 41.863 |  |  |  | 63.603 |  |  |  | 63.603 | 63.603 |  |  |  | 474.9306 |  |  |  | 474.9306 | 474.9306
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВт.ч |  |  | 0.016 |  | 0.016 |  |  | 0.011 |  | 0.011 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  | 1.5
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета | млн. кВт.ч |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.124 |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.124 |  |  | 0.030772 | 0.03075 |  |  | 0.030772 | 0.03075 | 0.12304 |  |  | 0.2605 | 0.2605 |  |  | 0.2605 | 0.261 | 1.0425
4. | Итого | млн. кВт.ч |  |  | 0.834 | 0.745 | 1.579 |  |  | 0.67685 | 1.4357 | 2.1125 |  |  | 1.2303 | 1.2938 |  |  | 1.2303 | 1.2938 | 5.0482 |  |  | 11.422 | 8.021 |  |  | 11.422 | 8.0215 | 38.8865
расчет потерь холостого хода
[8 empty] | кВА | к-во | Рхх, Вт | за год, кВт
[8 empty] | 1250 | 6 | 1628 | 85567.68
[8 empty] | 400 | 10 | 718.1 | 62905.56
[8 empty] | 250 | 1 | 570 | 4993.2
[8 empty] | 1000 | 10 | 1600 | 140160
[8 empty] | 630 | 4 | 1160 | 40646.4

## П 1.4
Таблица № П 1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2022-2024 годы
млн. кВт.ч
№ п/п | Показатели | 2023г | [9 empty] | План 2024 г. | [8 empty] | План 2025 г.
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие
|  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО |  |  | 18.8238 |  | 18.8238 |  |  | 31.8068 |  | 31.8068 |  |  | 30.0896 |  |  |  | 30.0896 |  | 60.1792 |  |  | 231.7482 |  |  |  | 231.7482 |  | 463.4965
1.1. | из смежной сети, всего |  |  | 18.8238 |  | 18.8238 |  |  | 31.8068 |  | 31.8068 |  |  | 30.0896 |  |  |  | 30.0896 |  | 60.1792 |  |  | 231.7482 |  |  |  | 231.7482 |  | 463.4965
в том числе из сети
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 18.8238 |  | 18.8238 |  |  | 31.8068 |  | 31.8068 |  |  | 30.0896 |  |  |  | 30.0896 |  | 60.1792 |  |  | 231.7482 |  |  |  | 231.7482 |  | 463.4965
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций
2. | Потери электроэнергии в сети |  |  | 0.83444 | 0.7445 | 1.5789 |  |  | 0.67685 | 1.4357 | 2.1125 |  |  | 1.2303 | 1.2938 |  |  | 1.2303 | 1.2938 | 5.0482 |  |  | 11.422 | 8.021 |  |  | 11.422 | 8.0215 | 38.8865
то же в % (п. 1.1/п. 1.3)
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети |  |  | 1.5209 | 15.7239 | 17.2448 |  |  | 6.8992 | 22.7951 | 29.6943 |  |  | 10.0925 | 17.473 |  |  | 10.0925 | 17.473 | 55.131 |  |  | 122.0845 | 90.2205 |  |  | 122.0845 | 90.2205 | 424.61
в т.ч.
4.1. | собственным потребителям ЭСО |  |  | 1.5209 | 15.6893 | 17.2102 |  |  | 0.8655 | 22.7701 | 23.6355 |  |  | 7.6925 | 17.4555 |  |  | 7.6925 | 17.4555 | 50.296 |  |  | 93.4976 | 90.208 |  |  | 93.4976 | 90.208 | 367.4112
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации |  |  |  | 0.034616 | 0.034616 |  |  | 6.0337 | 0.025061 | 6.0588 |  |  | 2.4 | 0.0175 |  |  | 2.4 | 0.0175 | 4.835 |  |  | 28.5869 | 0.01253 |  |  | 28.5869 | 0.01253 | 57.1988
Note on V28: Автор: Сибирь
Note on X28: Автор: 50,4 - ТСП 0,740 -ПСК

## П 1.5
Таблица № П 1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2022-2024 годы
№ п/п | Показатели | 2023 г. | [9 empty] | 2024 г. (План) | [8 empty] | 2025 г. (План)
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  | 2022 | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  | 2023
|  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО |  |  | 2.6131 |  | 2.6131 |  |  | 4.4154 |  | 4.4154 |  |  | 4.177 |  |  |  | 4.177 |  | 8.354 |  |  | 32.1712 |  |  |  | 32.1712 |  | 64.3423
1.1. | из смежной сети |  |  | 2.6131 |  | 2.6131 |  |  | 4.4154 |  | 4.4154 |  |  | 4.177 |  |  |  | 4.177 |  | 8.354 |  |  | 32.1712 |  |  |  | 32.1712 |  | 64.3423
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети |  |  | 0.11584 | 0.10335 | 0.21919 |  |  | 0.09396 | 0.1993 | 0.29326 |  |  | 0.17079 | 0.1796 |  |  | 0.17079 | 0.1796 | 0.70078 |  |  | 1.5856 | 1.1135 |  |  | 1.5856 | 1.1135 | 5.3981
то же в %
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  |  | 0.21113 | 2.1828 | 2.3939 |  |  | 0.95775 | 3.1644 | 4.1222 |  |  | 1.401 | 2.4256 |  |  | 1.401 | 2.4256 | 7.6533 |  |  | 16.9477 | 12.5244 |  |  | 16.9477 | 12.5244 | 58.9441
4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями |  |  | 0.21113 | 2.178 | 2.3891 |  |  | 0.12015 | 3.1644 | 3.2846 |  |  | 1.0679 | 2.4232 |  |  | 1.0679 | 2.4232 | 6.9821 |  |  | 12.9793 | 12.5226 |  |  | 12.9793 | 12.5226 | 51.0038
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации |  |  | 0 |  | 0.0048054 |  |  | 0.8376 |  | 0.8376 |  |  | 0.33317 | 0.0024293 |  |  | 0.33317 | 0.0024293 | 0.67119 |  |  | 3.9684 | 0.0017395 |  |  | 3.9684 | 0.0017395 | 7.9403