## П 1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
ООО "НРСК-СИБИРЬ" за 2021-2023 гг.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | [9 empty] | План 2022г. | [8 empty] | План 2023г.
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1. | Технические потери | млн. кВт.ч
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (а х б х в) | млн. кВт.ч |  |  | 0.169 |  | 0.169 |  |  | 0.169 |  | 0.169 |  |  | 0.16564 |  |  |  | 0.16564 |  | 0.33129 |  |  | 0.1872 |  |  |  | 0.1872 |  | 0.37439
а | Норматив потерь | кВт/МВА |  |  | 1.686 |  | 1.686 |  |  | 48.7978 |  | 1.8049 |  |  | 31.1443 |  |  |  | 31.1443 |  | 2.5513 |  |  | 39.6722 |  |  |  | 39.6722 |  | 2.07
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  |  | 23.47 |  | 23.47 |  |  | 23.47 |  | 23.47 |  |  | 24.27 |  |  |  | 24.27 |  | 24.27 |  |  | 28.05 |  |  |  | 28.05 |  | 23.47
в | Продолжительность периода | час |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 4380 |  |  |  | 4380 |  | 8760 |  |  | 4380 |  |  |  | 4380 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4. | Потери в синхронных компенсаторах (СК) | млн. кВт.ч
1.4.1. | Потери в СК номинальной мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.3. | ...
1.5. | Потери электрической энергии на корону, всего | млн. кВт.ч
1.5.1. | Потери на корону в линиях напряжением ___ кВ (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | млн. кВт.ч в год/км
б | Протяженность линий | км
1.5.2. | ... | млн. кВт.ч
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  |  |  | 0.3 | 0.89741 | 0.3 |  |  | 0.2589 | 0.39121 | 0.65011 |  |  | 0.1373 | 0.2453 |  |  | 0.1373 | 0.2453 | 0.76519 |  |  | 0.156 | 0.298 |  |  | 0.156 | 0.298 | 0.908
1.6.1. | Нагрузочные потери в сети ВН, СН1, СН11 (а х б х в) |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.2589 |  | 0.2589 |  |  | 0.041265 |  |  |  | 0.041265 |  | 0.3 |  |  | 0.041265 |  |  |  | 0.041265 |  | 0.3
а | Норматив потерь | % |  |  | 2.9929 |  | 3.64 |  |  | 74.7559 |  | 2.765 |  |  | 7.7587 |  |  |  | 7.7587 |  | 2.3104 |  |  | 8.7452 |  |  |  | 8.7452 |  | 2.4907
б | Поправочный коэффициент |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
в | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 | млн. кВт.ч |  |  | 10.0236 |  | 10.0236 |  |  | 0.34633 | 9.0172 | 9.3635 |  |  | 0.53186 | 5.9606 |  |  | 0.53186 | 5.9606 | 12.9849 |  |  | 0.47186 | 5.5506 |  |  | 0.47186 | 5.5506 | 12.0449
1.6.2. | Нагрузочные потери в сети НН (а х б) | млн. кВт.ч |  |  |  | 0.898 | 0.898 |  |  |  | 0.39121 | 0.39121 |  |  |  | 0.2453 |  |  |  | 0.2453 | 0.49059 |  |  |  | 0.298 |  |  |  | 0.298 | 0.596
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/км |  |  |  | 55.0616 | 55.0616 |  |  |  | 15.413 | 15.413 |  |  |  | 9.5531 |  |  |  | 9.5531 | 19.1062 |  |  |  | 11.6057 |  |  |  | 11.6057 | 23.2114
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км |  |  |  | 16.309 | 16.309 |  |  |  | 25.382 | 25.382 |  |  |  | 25.677 |  |  |  | 25.677 | 25.677 |  |  |  | 25.677 |  |  |  | 25.677 | 25.677
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВт.ч |  |  | 0.011 |  | 0.011 |  |  | 0.011 |  | 0.011 |  |  | 0.00825 |  |  |  | 0.00825 |  | 0.0165 |  |  | 0.00825 |  |  |  | 0.00825 |  | 0.0165
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета | млн. кВт.ч |  |  | 0.042 | 0.046 | 0.088 |  |  | 0.022727 | 0.034055 | 0.056782 |  |  | 0.030772 | 0.03075 |  |  | 0.030772 | 0.03075 | 0.12304 |  |  | 0.030772 | 0.03075 |  |  | 0.030772 | 0.03075 | 0.12304
4. | Итого | млн. кВт.ч |  |  | 0.52 | 0.943 | 1.463 |  |  | 0.46163 | 0.42527 | 0.88689 |  |  | 0.34197 | 0.27605 |  |  | 0.34197 | 0.27605 | 1.236 |  |  | 0.38222 | 0.32875 |  |  | 0.38222 | 0.32875 | 1.4219

## П 1.4
Таблица № П 1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2021-2023 годы
млн. кВт.ч
№ п/п | Показатели | 2021г | [9 empty] | План 2022 г. | [8 empty] | План 2023 г.
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие
|  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО |  |  | 16.9679 |  | 16.9679 |  |  | 13.5061 |  | 13.5061 |  |  | 7.368 |  |  |  | 7.368 |  | 14.736 |  |  | 8.4782 |  |  |  | 8.4782 |  | 16.9565
1.1. | из смежной сети, всего |  |  | 16.9679 |  | 16.9679 |  |  | 13.5061 |  | 13.5061 |  |  | 7.368 |  |  |  | 7.368 |  | 14.736 |  |  | 8.4782 |  |  |  | 8.4782 |  | 16.9565
в том числе из сети
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 16.9679 |  | 16.9679 |  |  | 13.5061 |  | 13.5061 |  |  | 7.368 |  |  |  | 7.368 |  | 14.736 |  |  | 8.4782 |  |  |  | 8.4782 |  | 16.9565
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций
2. | Потери электроэнергии в сети |  |  | 0.68393 | 0.73807 | 1.423 |  |  | 0.46196 | 0.42486 | 0.88682 |  |  | 0.34197 | 0.27605 |  |  | 0.34197 | 0.27605 | 1.236 |  |  | 0.382 | 0.329 |  |  | 0.382 | 0.329 | 1.422
то же в % (п. 1.1/п. 1.3)
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети |  |  | 4.4437 | 11.1012 | 15.5449 |  |  | 0.51003 | 12.1092 | 12.6193 |  |  | 0.597 | 6.153 |  |  | 0.597 | 6.153 | 13.5 |  |  | 0.38 | 7.3547 |  |  | 0.38 | 7.3547 | 15.5345
в т.ч.
4.1. | собственным потребителям ЭСО |  |  | 0.87858 | 11.1012 | 11.9798 |  |  | 0.51003 | 12.0746 | 12.5846 |  |  | 0.56443 | 6.153 |  |  | 0.56443 | 6.153 | 13.4349 |  |  | 0.38 | 7.3547 |  |  | 0.38 | 7.3547 | 15.4694
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации |  |  | 3.5651 |  | 3.5651 |  |  |  | 0.034616 | 0.034616 |  |  | 0.032567 |  |  |  | 0.032567 |  | 0.065135 |  |  |  | 0.032567 |  |  |  | 0.032567 | 0.065135

## П 1.5
Таблица № П 1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2021-2023 годы
№ п/п | Показатели | 2021 г. | [9 empty] | 2022 г. (План) | [8 empty] | 2023 г. (План)
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  | 2022 | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  | 2023
|  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО |  |  |  | 0.58769 | 0.58769 |  |  | 1.8749 |  | 1.8749 |  |  | 1.0228 |  |  |  | 1.0228 |  | 2.0456 |  |  | 1.1769 |  |  |  | 1.1769 |  | 2.3539
1.1. | из смежной сети |  |  |  | 0.58769 | 0.58769 |  |  | 1.8749 |  | 1.8749 |  |  | 1.0228 |  |  |  | 1.0228 |  | 2.0456 |  |  | 1.1769 |  |  |  | 1.1769 |  | 2.3539
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети |  |  |  | 0.15034 | 0.15034 |  |  | 0.064129 | 0.058978 | 0.12311 |  |  | 0.047471 | 0.03832 |  |  | 0.047471 | 0.03832 | 0.17158 |  |  | 0.053029 | 0.045672 |  |  | 0.053029 | 0.045672 | 0.1974
то же в %
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  |  |  | 1.025 | 1.025 |  |  | 0.070803 | 1.681 | 1.7518 |  |  | 0.082875 | 0.85416 |  |  | 0.082875 | 0.85416 | 1.8741 |  |  | 0.052751 | 1.0255 |  |  | 0.052751 | 1.0255 | 2.1565
4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями |  |  |  | 1.025 | 1.025 |  |  | 0.070803 | 1.681 | 1.7518 |  |  | 0.078354 | 0.85416 |  |  | 0.078354 | 0.85416 | 1.865 |  |  | 0.052751 | 1.021 |  |  | 0.052751 | 1.021 | 2.1474
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.004521 |  |  |  | 0.004521 |  | 0.009042 |  |  |  | 0.004521 |  |  |  | 0.004521 | 0.009042